## 采购报价清单
附件：
科力远场地室外化学品防爆暂存柜采购项目采购清单
序号 | 产品名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元）
1 | 室外化学品防爆暂存柜 | 4000×3200×2800mm（L×W×H） | 1.主体结构 1.1 主体尺寸：4000mm*3200mm*2800mm； 1.2箱体结构：基本要求：立柱：120mm*120mm*2.75mm 上梁：120mm*60mm*2.5mm 底梁：120mm*120mm*2.75mm镀锌方管; 外墙面采用2mm优质瓦楞钢板焊接而成；有足够的的强度、刚度、稳定性和抗倾覆性； 1.3柜体外部涂装采用静电喷塑，高温烘烤，具有环保、防水、持久耐用，有效防止化学品腐蚀的功能； 1.4柜体顶部四角设置集装箱标准角件，尺寸：178mm*162mm*118mm；材质：铸钢；能承受吊起货物加集装箱整体12-15吨的重量； 1.5柜体一侧设有防爆空调外机防护网，防爆配电箱及防护箱； 1.6柜体设长边防火双开门2扇（4扇门、含门框尺寸：1500mm*1950mm）；中间夹心板隔开，平均分两个隔间； 1.7柜体门口设置防爆人体静电释放柱，防爆标志:Ex ia IIC T6 Ga，与柜体主体连接，工作人员在进入前触摸能泄去身体上所携带的静电荷； 1.8内部50mm岩棉加2层金属板和1层玻镁板组成保温防火层，具有保温隔热性能、抗冲击能力高、撑重性能好、能附挂设备、抗静电能力强、耐腐蚀、耐老化等特点； 1.9下层地面采用厚度3.75mm的花纹钢板，防滑耐磨； 1.10柜体内地面铺设一层3mm防静电绝缘地胶板。 2.内部结构系统 内部所有电气设备采用防爆电气设备、且防爆电气设备防爆等级达到IICT4或以上，并具提供防爆合格证书和检测报告，线路采用优质镀锌钢管和防爆附件连接。 2.1防爆空调系统 2.1.1柜体内部设有温控系统，配有1.5匹挂式冷暖型防爆空调2台， 20V,50hz，防爆等级：EXD IICT4，柜内可降温和升温，可设置温度控制范围16℃-30℃。空调与防爆温湿度仪进行联动，柜内温度过高空调手动开启。 2.2防爆配照明配电系统 防爆集装箱设有防爆配电箱1台，内部元器件采用正泰、施耐德、西门子或同等级的品牌，外壳材质：碳钢4mm，防爆标志:EXdeIICT4GB.满足内部照明、风机、报警等元器件供电，防爆控制箱1台，防爆标志EXdeIICT4GB内部装有可燃气体控制器，烟感报警模块。内部配有LED防爆灯2只，防爆标志EXdembIICT6Gb，防爆应急标志一体灯2只，防爆标志EXdeIICT6Gb。 2.3防爆通风系统 2.3.1防爆轴流风机4台，防爆标志EXdIICT4Gb；，并联动气体探测系统，定时自动开启排风；（安装2只定时器交替定时开启通风）;并安装防火风阀，柜内发生事故风机排风口自动闭合，减少空气的流动。 2.4防爆报警系统 柜体进入口上端设有防爆声光报警器4只，防爆标志EXdIICT5Gb，分别与防爆烟感探测器2只、防爆可燃气体探测器4只、防爆氧气探测器2只、防爆温湿度探测器2只联动；并预留连接控制室报警节点（每个报警预留1组常开干节点） 2.5泄爆系统 顶部设有4只690mm*690mm的泄爆口，泄瀑片顶部泄爆，并配有泄爆片档雨棚，如意外发生紧急情况，内部压力可从泄爆口泄压。泄爆片挡雨棚需加牢固定。挡雨棚尺寸：1000*1000mm. 2.6自动灭火装置 柜体内设有悬挂式六氟丙烷灭火装置，当柜内温度达到68℃时，灭火器自动爆破。1KG六六氟丙烷可以保护 2个立方，2个8KG六氟丙烷装置可以满足柜内灭火要求。 3.安全标识 柜体有相关警示标识及使用说明。 4.防雷接地 离柜6米处设置防雷接地装置。 | 1 | 个
保修条款：所有设备质保期为一年。
合计价格： （报价金额包含税费、运输、安装等完成该项目所需的所有费用）